| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础环境改造 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断拆除 | 人工拆除，含垃圾清运等。 | ㎡ | 30 |  |
| 2 | 静电地板拆除 | 人工拆除，含垃圾清运等。接地及设备安装后部分防静电地板需根据现场情况恢复。 | ㎡ | 70 |  |
| 3 | 轻钢龙骨隔墙 | 150mm轻钢龙骨隔墙，内部填充≥100mm环保保温棉。 | ㎡ | 15 |  |
| 4 | 全钢防静电地板 | 600mm×600mm,高度≥300mm（高度可调），均布载荷值≥23000N，集中载荷值≥5000N，防火指标：耐火等级A1。 | ㎡ | 18 |  |
| 5 | 钢制防火门 | 防火等级：甲级，2000mm×1500mm | 樘 | 1 | 电池室 |
| 6 | 开门洞 | 开门洞2000mm（高）×1500mm（宽），含墙面修复、垃圾清运等，满足防火门2000mm×1500mm安装。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 人工破水泥路 | 人工破水泥路50米，含施工测量、人工开挖管道沟、电缆沟铺垫层、设挡土板及管道沟等。 | 人日 | 10 |  |
| 8 | 预埋电力电缆管道 | 含安装母线桥、制作安装带形铜母线、安装铜棒、直埋布放电力电缆、制作安装电力电缆端头等。 | 人日 | 10 |  |
| 9 | 路面修复 | 含手推车倒运土方、回填土石方（净土）等。 | 人日 | 3 |  |
| 10 | 施工围挡 | 按施工直线长度50米计算，含施工围挡、防撞桶及封堵板的采购、安装与拆除。 | 人日 | 2 |  |
| 11 | 安装检修井 | 含人工开挖人（手）孔坑、安装盖板等。 | 人日 | 3 |  |
| 12 | 垃圾清运 | 含垃圾清运、现场恢复等。 | 人日 | 2 |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS | 根据设计图纸定制，确保与IT机柜整体协调。 1、一体化UPS-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)，一体化集成UPS、UPS配电、IT配电、空调配电等。 2、总输入：≥400A/3P开关，IT配电：不少于24*1P/40A输出，市电配电：不少于4*63A/3P输出；支持精密配电+开关状态检测； 3、UPS：≥150KVA机框，本期配置≥5个30KVA功率模块； 4、UPS配电：≥1*320A/3P、≥2*250A/3P UPS输入、输出、维修开关； 5、监控功能：输入总路及IT支路电源参数。 6、性能要求： （1）标配电支持实现市电配电、空调配电、UPS输出配电，UPS和配电部分集成于同一机柜； （2）标配≥7英寸触摸液晶屏。 （3）一体化UPS采用单屏显示，显示内容集成配电与UPS显示内容，显示屏置于设备门板之外； （4）支持智能ECO模式，在超级ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电源进行谐波补偿，提高旁路PF值和THDV、以及降低THDI。 （5）具有UPS智能录波功能，有利于现场故障分析和快速故障定位，缩短维护时间。 （6）具备远程EPO干接点接口，确保现场紧急状况下能够快速断电，保护设备安全。 （7）变频器功能 ：具备变频功能，在50Hz（或60Hz）电网里获得60Hz（或50Hz）的输出； （8）电池智能管理：电池管理功能丰富，既方便电池日常维护，也可延长电池使用寿命。 （9）应能够实现模块化UPS的资产安全管理功能，不仅支持电容、风扇等关键部件具备失效告警功能，提醒运维人员及时更换器件，实现器件级管理，运维省心无忧。 （10）配电实现智能监控，可实时检测UPS的运行状态、主路及支路电气参数： 1)液晶触摸屏：采用≥7英寸LCD触摸屏，彩色显示，标配RS485接口/232，提供Modbus通信协议。 2)检测单元：实时采集UPS 输入/输出/维修旁路空开、市电输入开关、防雷器、各支路开关的状态； 3)UPS输入/输出电压、UPS输出电流、UPS输出频率、蓄电池电压、充/放电电流； 4)主路输入相电压、电流、频率、有功/无功/视在功率、负载率等；各配电支路电压、电流、功率、负载率等参数。 7、额定电压12V蓄电池不低于±16～±23节、电池节数可调范围大，现场配置更加灵活。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 电池柜 | 安装40节150Ah/12V铅酸电池 | 套 | 4 |  |
| 3 | 蓄电池组 | 单体150Ah/12V铅酸电池，含电池间连接线，单组40节电池。 | 节 | 160 |  |
| 4 | 电池开关箱 | 柜内标配的电池总开关要求选用施耐德、ABB、西门子品牌或同等水平的断路器，电池总开关应具有分励脱扣线圈，当出现故障需要断开电池开关时，UPS 控制电路向此线圈发出信号，使电池开关闸。同时，此电池开关还应有过载保护和短路保护的脱扣功能。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电力电缆 | ZA-YJV-4×185+1×95mm²； | 米 | 300 | 总进线电缆 |
| 6 | 电力电缆 | ZA-YJV-4×120+1×70mm²； | 米 | 100 | UPS至电池开关箱 |
| 7 | 镀锌线槽 | 100mm*200mm,含弯头及连接件 | 米 | 50 |  |
| 8 | 设备底座 | 采用50角钢现场加工，含空UPS、电池等设备底座，采用5#角铁，防腐防锈处理，高度与防静电地板平齐 | 个 | 6 |  |
| 9 | UPS安装配件及辅材 | 连接件、固定件、其他电缆等 | 批 | 1 |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |
| 三 | 气体消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 40L | 套 | 4 |  |
| 2 | 机房七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | kg | 136 |  |
| 3 | 气体灭火控制器 | 2个独立防火区的气体灭火控制 | 套 | 2 |  |
| 4 | 灭火辅助设备及线缆 | 指示灯、启停按钮等 | 批 | 1 |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |
| 四 | 防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 防雷接地 | 含低压电供电线路、供电设备、设备底座等防雷接地。 | 项 | 1 |  |