## 建设清单
序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 空调及新风系统
1 | 行级列间空调 | 1、机房行间级空调，采用风冷型能按要求自动调节室内温湿度。 2、制冷量（KW）≥40KW，送风量：≥8500m3/h；加热量（KW）≥6KW； 3、空调采用直流无级调速EC风机，并为独立控制的冗余风机系统，风机具备根据机柜进出风温差控制转速的功能。 4、机组机主的机构尺寸为高度2000mm，深度1200mm，宽度600mm。 5、列间空调具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现10%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的涡旋压缩机。 6、机组有节能措施的设计，整机能效比≥3.5；可选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；具备除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确； 7、具有7英寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能； 8、室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。 9、机组通过CQC节能认证； 10、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性； 11、每台机组标准应配置1个回风温湿度传感器和2个送风温度传感器，另最多可实现配置6个外置温度传感器的功能，监控不同机柜的温度。实现多种控制方式调节制冷量输出，随负荷智能运行。配置高精度温度传感器。 12、应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条。 | 台 | 4
2 | 行级列间空调铜管等配套 | 含≥20米内外机铜管、电源信号线及外机底座 | 项 | 4
3 | 房间级精密空调 | 1、风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥7.5kW，风量≥2300m3/h，能效比≥3.0（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃；放热侧 干球温度约35℃测得）； 2、精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求。 1）输入电压允许波动范围：380V±10%z； 2）空调适应性：室内0℃～40℃； 3）加热加湿性能：加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥3kW； 3、室内风机：空调机组须标准配置EC风机； 4、为满足现场使用，空调加湿系统应具备低能耗，对水质不敏感，不易结垢等特点，空调加湿器应采用湿膜加湿系统； 5、采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性； 6、精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），以便现场安装； 7、为了降低回风风阻，机组应设计回风； 8、为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀； 9、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能； | 台 | 1
4 | 房间级精密空调等配套 | 含≥20米内外机铜管、电源信号线及外机底座 | 项 | 2
5 | 精密空调防水围堰 | 定制 | 个 | 5
6 | 新风系统 | 新排风一体机，风量≥600m³/h，Pj=60Pa；两级过滤，包含管网、过滤器、防火阀及485监控模块。 | 套 | 1
7 | 电力电缆 | ZA-YJV-5×10 | 米 | 120 | 列间空调电源线
8 | 电力电缆 | ZA-YJV-3×4 | 米 | 100 | 新风、电池室空调
小计1
二 | 冷通道及机柜系统
1 | IT机柜 | 1、标准19英寸42U机柜，规格：W600*D1200*H2000，前开网孔门，后开网孔门 2、前后门需采用双开网孔门设计，网孔为六边形设计,通孔率需达75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求，开门角度不低于130°； 4、19英寸标准立柱4根，前后可灵活调节，每个“U”的位置作丝印标记，可支持机架式服务器滑动轨道的安装，可支持带侧门和去掉侧门的不同并柜要求。 5、所有机柜采用上走线设计。顶板应根据顶部走线槽（本项目统一采用原厂柜体上走线槽，跨模块线槽采用网格桥架）位置设置进出线孔，进出线孔不少于4个，其边缘应作钝化处理并采用盖板保护处理，以免划伤线缆。 6、机柜整体静载承重不低于2300kg，保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲。 7、机柜主体框架要求采用型材抗震结构。检测标准需满足YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》中8、9烈度抗震检测。 | 个 | 22 | 单机柜负载按6KW设计
2 | 载重层板 | 设备承载≥50kg设备，适用1200mm深的IT机柜 | 块 | 22
3 | L型导轨 | 托放设备.承载≥50kg设备，适用1200mm深的机柜 | 对 | 400
4 | 气流盲板 | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装 | 块 | 440
5 | PDU电源 | 32A输入，20位10A新国标孔输出+4位16A的输出 | 条 | 44
6 | 密闭通道组件 | 1. 1200mm宽密闭通道系统密封组件、顶部围板、LED照明灯等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能； 2. 模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动； 3. 为保证为保证模块化机房各系统的完整性和配套性能，保障交付和服务质量，机柜、微模块、模块化UPS、精密空调、动力环境监控须为同一品牌，部件颜色、尺寸、风格应协调一致，外形美观、整洁； 4. 数据机房微模块外观整齐美观，各系统协调统一，可实现快速交付，快速扩容需求,微模块整体通过8、9级抗震检测； 5. 微模块能满足消防联动需求，支持外部消防干接点联动打开天窗、模块内烟感告警打开天窗、以及远程控制、高温联动打开天窗，且打开天窗无延时，迅速响应。 | 套 | 1
7 | 全自动通道双排门 | 1. 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱动），配套1200mm深拼装机柜和≥2000mm高使用，含声光告警安装辅件； 2. 配套通道门门禁机及开门按钮； 3. 材料：采用无框钢化玻璃门，钢化玻璃厚度≥8mm，透光率≥90％； 4. 功能：保证密封冷通道系统的自身独立性。 含配套应急开关附件。 | 套 | 2
8 | 冷通道配套侧门 | 适用于模块最外侧侧门，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。 | 套 | 1
9 | 冷通道配套侧门 | 适用于模块最外侧侧门，带显示屏，配套43英寸触摸屏使用，配套1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。 | 套 | 1
10 | 600宽旋转天窗 | 配600宽空调机柜用，旋转天窗，1.2米通道的多功能天窗，对应机柜尺寸安装 | 套 | 1
11 | 通道综合控制单元 | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电及隐藏式12VLED照明灯使用，支持人来或开门灯亮节能控制。 | 个 | 1
12 | 设备底座 | 采用50角钢现场加工，含机柜、空调等设备底座，采用5#角铁，防腐防锈处理，高度与防静电地板平齐 | 个 | 26
13 | 电力电缆 | ZA-YJV-3×6 | 米 | 300 | 机柜电源线
小计2
三 | 动环系统
1 | 管理系统服务器 | 国产化产品，含动环系统软件、操作系统及数据库。 CPU不低于:4核3.3GGHz 内存不低于：8GB 硬盘不低于：1000GB SSD 功能：含综合管理软件平台,功能包括但不限于： 1、系统架构 （1）一体化嵌入式动环监控主机拥有Web浏览功能，E-mail报警功能；短信报警、语音报警，拥有数据存储功能; （2）系统采用B/S架构；减少客户端C/S架构的安装工作，避免造成数据丢失 2、告警管理功能 （1）系统需提供多种报警方式，监控中心现场的电话语音报警、自动短信报警、多媒体语音等报警方式。 （2）系统可以对不需要做出反应的告警进行屏蔽、过滤；并可设置告警的条件、等级和阀值。可根据需要选择发送报警的方式。 （3）告警信息及处理情况系统将全部可以保存。保存时间不少于一年，并提供对告警信息的查询、统计、浏览和打印等功能。 3、各子系统模块功能： （1）配电监控系统：1套智能电量仪；提供配电监测数据软件接入处理；测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量；并能检测配电柜的主路空开状态变化； （2）UPS监控系统：监控UPS运行参数，如输入电压、输出电压、输入频率、温度、负载、电池电压、电池容量、市电状态、电池状态等状态参量， 并可存储UPS异常信息，如市电中断、UPS旁路、电池电压低等等。 （3）精密空调监控系统：监视参数主要包括:送风温度、湿度、回风温度、湿度、房间温度、湿度、压缩机运行时间等； （4）漏水监控系统：含漏水绳及控制器； （5）温湿度监控系统；温度测量：-22℃～100℃ 误差±0.5℃；湿度测量：0～100%RH 误差<±5%RH； （6）消防监控系统：支持与现有消防监控系统对接； （7）视频监控系统：支持视频监测数据软件接入处理； （8）门禁监控系统：支持门禁监测数据软件接入处理。 | 台 | 1 | 含科研楼1F机房、外科楼6F机房
2 | 16口交换机 | 19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理，提供16个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发 | 台 | 2 | 含科研楼1F机房、外科楼6F机房
3 | 前端传感器 | ≥5*感烟探测器 ≥5*非定位式水浸传感器 ≥5*非定位式水浸传感器检测绳，≥5m ≥5*温湿度传感器 | 套 | 2 | 含科研楼1F机房、外科楼6F机房
4 | 采集控制器 | 交流220V供电，共8个串口，其中6个485串口和2个232串口，8个DI, 4个DO ，1个网口上报，用于数据采集。可机架和挂墙安装。 | 个 | 2 | 含科研楼1F机房、外科楼6F机房
5 | 电容触摸屏监控一体机 | 电容触摸屏监控一体机，配置不低于四核主频2.0GHz 1920*1080 内存:4G DDR3 硬盘:64G 固态硬盘 | 台 | 1
6 | 辅材 | 包含网线、电源线、数据线、PVC管、辅助材料等线材。 | 项 | 1
小计3
四 | 综合布线
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 20
2 | 24芯多模光缆 | 24芯多模光缆 | 米 | 300
3 | 24口网线配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 个 | 37
4 | 24口机架式光配线架 | 冷扎板材料，静电喷涂，全密封 集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。 光缆进出口位于箱体后面，并设有固定架 抽屉式设计，带轨道，方便施工和维护； 绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应不低于2×104MΩ 抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kV直流电压作用下，≥1min不飞狐。 | 个 | 42
5 | 理线器 | 金属封闭式理线架(1U) | 个 | 42
6 | 钢网桥架 | 100mm*400mm，含吊顶基础配件 | 米 | 50
7 | 光纤桥架 | 含吊顶基础配件 | 米 | 50
8 | 辅材 | 配件、跳线、连接件等 | 项 | 1
小计5
五 | 防雷接地
1 | 防雷接地 | 含IT设备、机柜、空调等设备底座防雷接地。 | 项 | 1
小计6
六 | 集成实施服务
1 | 集成实施服务费 | 系统集成实施服务 | 项 | 1
小计7
合计